浙江工业大学文件

浙工大〔2022〕54号

浙江工业大学关于印发《浙江工业大学实验室危险废弃物管理办法》的通知

行政机关各部门、各学院、各直属单位：

经研究决定，现将《浙江工业大学实验室危险废弃物管理办法》印发给你们，请遵照执行。

浙江工业大学

2022年12月29日

浙江工业大学实验室危险废弃物管理办法

第一章  总   则

第一条 为进一步牢固树立环保意识，贯彻环保管理制度，也为进一步规范管理我校实验室危险废弃物（以下简称废弃物），保障师生员工的身体健康，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《废弃危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号修订）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令第 27 号）等相关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所指废弃物是指学校各级实验室在教学、科研等过程中产生的危害人体健康、污染环境或存在其它安全隐患的气、液、固体，包括：生物废弃物，实验用化学品废弃、残留、污染物，放射性废弃物，过期的药剂和样品等。废弃物的主要特性通常包括毒害性、易燃性、腐蚀性、反应性、浸出毒性和传染疾病性等。

第三条 实验室废弃物的处置实行“源头管控，分类收集、专人管理、定时清运、集中处置”的模式。收集、运输和处置等每一个环节必须明确职责，按照“谁使用、谁负责”的原则，从事具体实验操作的人员对本实验室废弃物分类处理负责，应熟知废弃物的性能（包括成分、有害性、相容性、氧化性、感染性和易燃易爆性等）和学校废弃物处理的要求及规定。

实验室要严格把控废弃物，严禁将废弃物私自转移或随意丢弃在公共场所，严禁将废弃物与生活垃圾混装或者倒入下水道。否则，一经发现将严肃查处，由此造成严重后果的，学校将按照有关规定追究相关人员责任，直至追究法律责任。

第二章  实验室废弃物的分类

第四条 根据规范对废弃物进行安全分类和包装，满足安全转移和安全处置的条件，不得将不同性质、不同危险类别的废弃物混放。废弃物包装显著位置张贴《浙江工业大学实验室废弃物处置单》（以下简称“处置单”），标注废弃物名称、主要成分、实验室、负责人、联系电话等；对可能具有爆炸性、放射性和剧毒性等高危特殊废弃物，有责任在运输前告知收集人员废弃物的具体情况，确保运输和处置的安全。

（一）气体废弃物：主要指实验过程中产生的容易引起环境污染或具有潜在危害的气体，如CO、H2S、SO2、HCl、HCN、NO、NO2、NH3、H2、CH4等。

（二）液体废弃物：主要指实验过程中产生的各种危险废液。根据校外处置企业和学校预处理实验室要求，液体废弃物按有机废液、无机废液、重金属废液、含汞废液、剧毒废液和特殊废液进行分类。

（三）固体废弃物：主要是指实验过程中使用的固体药品、各种试剂瓶、各类残损的玻璃器皿以及接触过有毒试剂的容器、针管、手套、试纸、纸巾等。

（四）废弃试剂/药品：主要指过期、淘汰、变质或者被污染的试剂/药品等。废弃试剂/药品需单独存放并保证标签完整，上报明细，根据实际上报设定清运周期。

（五）生物废弃物：主要指实验过程中使用动物产生的尸体、以及带菌、带毒器械（如注射器、培养皿）。实验室应先对生物废弃物就地进行无害化处理（如高温高压灭菌），动物尸体经包装并贴上标签后冷冻储存。

（六）放射性废弃物：按《浙江工业大学辐射安全与防护管理办法》（浙工大资〔2013〕11号）相关规定执行。

第三章  实验室废弃物的收集与存放

第五条 实验室应对实验操作过程中可能产生的废弃物进行预测，增设相应的设备与设施，分类收集，按规存放，制订废弃物应急处置预案，防止安全事故的发生。

第六条 实验室废弃物收集容器购置，按照实验室与资产管理处要求，统一材质、容量、规格。存放固体废弃物的容器为有盖垃圾桶；盛装液体废弃物的容器为盛装原试剂的试剂瓶或防腐蚀塑料桶；盛装针头废弃物的容器为锐器盒；盛装放射性同位素废弃物的容器为含铅金属桶。

第七条 气体废弃物  实验室应配有相应的通风或换气装置，有危险气体产生的实验均应在通风橱内进行。有大量废气或有异味气体产生的实验室应安装吸附型或分解型的通风柜，采取有效措施进行吸附、吸收、中和等处理方能对外排放，废气排放时应达到国家相关排放标准。

第八条 液体废弃物  过期液体试剂原则上存放在原装试剂瓶内，多余的实验废液倒入相应分类垃圾桶中，倒入废液前，应仔细核对该桶上登记的主要成分，按照配伍禁忌原则，避免不同属性化学试剂混合发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、剧烈放热等），否则应单独存放于新的收集桶中。低浓度的洗涤废水和无害废水可通过下水道进入废水处理系统，但排放时其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。

危险废液应在实验室中统一收集至桶满后（须保留 20% 的空间）封存，为避免有毒溶液泼洒、溅射或不同性质试剂间的反应，不得将液体废弃物在中转站合并。

第九条 固体废弃物  废弃的试剂瓶、容器、过期（包括标签丢失、模糊）的固体药品以及受污染的废弃包装物必须密封存放，并不得有残留液体，存放于相应垃圾桶中。

第十条 生物废弃物 生物废弃物由学校委托具有专业处置资质的公司上门进行处置，经无害化处理后的生物废弃物须用硬质的箱型器具包装。

第十一条 废旧放射源 废旧放射源和含源装置在申请处置之前，由涉源单位指定专人保管，不得随意堆放、掩埋、丢弃。

第十二条 废弃电源 废旧电池分为实验室使用电池和生活使用电池，实验室使用电池请依据规范分类存放在专用收集桶内，生活使用电池依据规范投放至生活区电池收集桶内。

第四章  实验室废弃物的转运

第十三条 学校安排废弃物专用转运车定时定点收集，并会根据实际收集情况进行适当调整，如确需其他时间定点回收，可与学校废弃物预处理实验室联系。

各实验室应将废弃物按类别暂存于对应的收集容器中，在移送至转运车前，必须由实验室用户从实验室废弃物管理系统上打印处置单，并张贴在废弃物收集容器上。打印数量一式三份，需现场签字确认并留存备查。

转运流程：

a.预约登记：实验室用户在实验室废弃物管理系统进行线上预约，填写相关信息，提交申请；

b.转运准备：废弃物处置申请提交完成之后，打印系统自动生成的处置单一式三份，其中一份贴于废弃物收集容器上，剩余两份携带至收集现场；

c.定点移交：根据学校统一安排，由专人定时定点称重回收废弃物；

d.现场确认信息：实验室人员携带打印的处置单，现场查验数量，确认无误后在处置单上签字并转交一份给转运人员，完成移交；

e.转运暂存：废弃物转运至中转站，分类存放。

第十四条 未按规定对废弃物进行分类、废弃试剂瓶有残留液体、分类标签内容不完整等，收集人员有权拒绝回收。

第五章  实验室废弃物的处置及经费

第十五条 学校实验废弃物的回收、暂存和处置工作统一由实验室与资产管理处负责，委托持有危险废物经营许可证的废弃物处置公司对全校实验室废弃物进行处置。

科研实验产生废弃物的处置经费，由学校、二级单位（学院、中心等）共同承担，其中学校承担50%、二级单位承担50%。各类实验室废弃物处置价格以当年学校与废弃物处置公司签订的处置合同价格为准。

教学实验产生废弃物的处置经费，由学校全额承担。

第六章  附   则

第十六条 各单位应根据本办法，结合实际情况另行制定相应的实施细则或管理规定。学校实验室废弃物的收集和处置程序以本办法为准，凡本办法未尽事项，按照国家、省有关规定执行；如国家、省有新规定，则按新规定执行。

第十七条 本办法自发文之日起实施，由实验室与资产管理处负责解释。原《浙江工业大学实验室危险废弃物处置管理办法》（浙工大资〔2017〕11号）同时废止。

| 浙江工业大学办公室 |  | 2023年1月10日印发 |
| --- | --- | --- |